„DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ÚPRAVY  ODBORNÝCH UČEBEN – Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, 
Sokolovská 1638, 568 02 Svitavy“

Dokumentace na dodávku:

- odborná učebna biologie

- laboratoř chemie

- odborná učebna fyziky

Zpracovali:

| LAB CZ, Průmyslová 1200, 500 02 Hradec Králové, IČ:27483177 | J. Pištora - projektant elektro IČ:40111717 | Ing.Šaroun – IČ: 74617834 | Pospíšilová - projektant | S.Macek- IČ:13206745 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBSAH:

1) Technická zpráva

2) Přílohy –	Příloha č.1 půdorys kotovaný

Příloha č. 2 stavební rozpočet a zadání rozpočtu

Příloha č. 3 projekt E

Příloha č. 4 projekt ZTI

Příloha č. 5 vzduchotechnika

- Technická zpráva:

Nové učebny vzniknou přebudováním stávajících učeben na odborné učebny.

Mediové prvky v nábytku budou zapojeny stavbou.

V nové učebně bude nové nábytkové vybavení s prvky elektro, vody, plynu Nábytek obsahuje zabudovaný rozvaděč, je pro centrální ovládání učeben a je zabudován většinou ve skřínce v učitelském pracovišti, součástí nábytku jsou též prvky - zásuvky 230V s klapkou, umyvadlo, dřezy, baterie vodovodní, plynové kohouty a kahany u laboratorních stolů, osvětlení- zářivky pod police se spínačem.

Pro úspěšnou realizaci odborných učeben je nutná koordinace stavby a vybavenosti.

ODBORNÁ UČEBNA BIOLOGIE

Foto stávajícího stavu:

LABORATOŘ CHEMIE

Foto stávajícího stavu:

ODBORNÁ UČEBNA FYZIKY

Foto stávajícího stavu:

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE vč. ROZVODU ZEMNÍHO PLYNU

1.	Úvod

Předmětem předložené dokumentace je zařízení zdravotně technických instalací pro laboratoř chemie a učebny fyziky a biologie v Gymnáziu Svitavy v Sokolovské ulici čp. 1638.

Dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů:

-	půdorysy jednotlivých učeben a laboratoří

Projekt řeší napojení zařízení učeben a laboratoře na stávající vnitřní kanalizaci, vodovod a  plynovod. Umístění stoupaček vodovodu a kanalizace jsou pouze informativní, investor nemá dokumentaci stávajících instalací a bez bourání zdí nelze zjistit přesné umístění stoupaček. Před započetím stavby je třeba přesné umístění stoupaček upřesnit.

2.          Technické řešení

Laboratoř chemie

Laboratorní nábytek je rozmístěn tak, aby bylo možno využít stávající vývody kanalizace a vodovodu v podlaze pod stoly pro napojení dřezů a vpustí v deskách stolů vč. směšovacích výtokových baterií a výtokových ramének.

Vnitřní kanalizace

je navržena pro odvedení odpadních vod vznikajících v laboratoři chemie. Jedná se o splaškové vody od kameninových výlevek - dřezů, kameninových vpustí v deskách stolů a digestoře vč. úkapů pojistných ventilů malých el. tlakových ohřívačů pod stoly. Splaškové vody od výše uvedených zařízení budou odvedeny třemi větvemi připojovacích potrubí v jednotlivých řadách stolů do stávajících vývodů kanalizace v podlaze pod stoly. Připojovací potrubí budou vedena v technickém prostoru stolů. Připojovací potrubí od umyvadla v mycí skříňce bude napojeno do stávajícího odpadu od demontovaného umyvadla.

Vnitřní vodovod

Stávající rozvody pitné vody jsou vedeny v podlaze ke čtyřem napojovacím místům – vývodům pitné vody pod stoly a pod digestoří. Z těchto vývodů budou vedena potrubí ke směšovacím výtokovým bateriím, výtokovým raménkům a pro napojení el. ohřívačů TUV. Rozvody vody k výtokům budou vedeny v technickém prostoru jednotlivých stolů.

Připojení směšovací baterie pro umyvadlo a malý el. ohřívač TUV v mycí skříňce bude realizováno ze stávajícího potrubí pitné vody pro nástěnný výtokový ventil nad demontovaným umyvadlem.

Učebna fyziky

Vnitřní kanalizace

V učebně se nachází mycí kout s umyvadlem a vývody pitné vody a kanalizace v podlaze pod demonstračním stolem vyučujícího.

Připojovací potrubí od nového dřezu – kameninové výlevky v demonstračním stole bude napojeno do výše uvedeného stávajícího odpadu v podlaze. Úkapy pojistného ventilu malého el. ohřívače TUV ve skříňce pod dřezem budou napojeny do dřezové zápachové uzávěrky s napojením pro myčku. Připojovací potrubí od umyvadla v mycí skříňce bude napojeno do odpadu od demontovaného umyvadla v mycím koutu. Úkapy pojistného ventilu el. tlakového ohřívače v mycí skříňce budou napojeny obdobně.

Vnitřní vodovod

Směšovací baterie a výtokové raménko pro dřez v demonstračním stole budou napojeny ze stávajícího vývodu pitné vody pod stolem vyučujícího. Malý el. ohřívač pro přípravu TUV pro umyvadlo a umyvadlová směšovací baterie budou napojeny z předpokládané stávající stoupačky pitné vody ve zdi mycího koutu.

Zařizovací předměty

Stávající umyvadlo v mycím koutu bude demontováno. Mycí kout bude vybaven zápustným umyvadlem zabudovaným ve skříňce se stojánkovou směšovací baterií.

Učebna biologie

Vnitřní kanalizace

V učebně se nachází mycí kout s umyvadlem a stojánkovou pákovou baterií. Dle informace školníka je připojovací potrubí od umyvadla napojeno do stávající kanalizační stoupačky, která prochází ve zdi mycího koutu současně s vodovodní stoupačkou.

V učebně je navržen nový nábytek se sedmi dřezy – kameninovými výlevkami. Připojovací potrubí od zápachových uzávěrek dřezů bude napojeno do ležatého svodného potrubí vedeného v nábytkovém tunýlku nad podlahou ve spádu. V uličce mezi stoly a stěnou pak bude potrubí veden v kanálku v podlaze a napojeno do nově vysazené odbočky na stoupačce. Připojovací potrubí od umyvadla v mycí skříňce bude napojeno na odpad od demontovaného umyvadla. Úkapy pojistného ventilu malého el. ohřívače TUV ve skříňce pod umyvadlem budou zavedeny do umyvadlové zápachové uzávěrky s připojením na pračku.

Vnitřní vodovod

Nový rozvod pitné vody k výtokovým bateriím a výtokovým ramínkům pro dřezy v deskách žákovských stolů a ve stole vyučujícího bude veden v nábytkovém tunýlku a částečně v technickém prostoru stolu vyučujícího. V uličce mezi stoly a zdí bude nové vodovodní potrubí vedeno v kanálku v podlaze.  Nový vodovod bude napojen ze stávající vodovodní stoupačky.

Malý el. ohřívač pro přípravu TUV pro umyvadlo a umyvadlová směšovací baterie budou napojeny z předpokládané stávající stoupačky pitné vody ve zdi mycího koutu.

Zařizovací předměty

Stávající umyvadlo v mycím koutu bude demontováno. Mycí kout bude vybaven zápustným umyvadlem zabudovaným ve skříňce se stojánkovou směšovací baterií.

Materiál

Vnitřní kanalizace

Připojovací potrubí vč. tvarovek jsou navržena z polypropylénu ze sortimentu HT-systém.

Vnitřní vodovod

Rozvody studené vody jsou navrženy z trubek PPr PN16. Budou opatřeny tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu přilepenými v příčných a podélných spojích.

Po provedené montáži bude provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí. Vnitřní vodovod bude proveden a odzkoušen v souladu s ČSN 736 660, ČSN 736 655 a dalšími souvisejícími normami a předpisy.

Součásti vybavení nábytku laboratoře a učeben:

Zařízení jsou navržena dle výběru investora:

Dřezy - kameninové výlevky 45x45cm v nábytku jsou uvažovány se zápachovými uzávěrkami.

Směšovací baterie pro výše uvedené dřezy budou stojánkové dřezové pákové s dlouhými ramínky,

Výtoková ramínka a dvojramínka v laboratoři chemie, v učebně  fyziky .

Výlevky kameninové 14,5x14,5 cm pro osazení do desek stolů a digestoří.

3.      Závěr

Projektová dokumentace byla vypracována na základě norem ČSN 736 660, ČSN 736 655 vč. navazujících norem a příslušných stavebních a bezpečnostních předpisů.

Při realizaci stavby je nutno dodržet vyhlášku č. 324/90 ČUBP-ČR. Dále je nutné se při montáži řídit montážními předpisy výrobců dodaných materiálů a zařízení.

Veškeré kovové zařízení zdravotní techniky musí být vodivě pospojováno a uzemněno dle příslušných ČSN.

NTL – vnitřní plynovod

1.	Úvod

Projektová dokumentace řeší návrh vnitřního NTL plynovodu k zajištění dodávky zemního plynu pro laboratorní kahany umístěné na žákovských pracovištích a digestoři v laboratoři chemie.

Projektová dokumentace byla zpracována na základě požadavku investora stavby v souladu s příslušnými ČSN EN 1775, TPG  704 01, TPG 700 11 plynárenskými předpisy, vyhl. ČUBP a stavebních podkladů, dodaných investorem.

2.	Navrhované řešení NTL vnitřního plynovodu

2a	Technické parametry:

Medium                                     zemní plyn

Výhřevnost                                33,5 MJ/m3

Relativní vlhkost                        0,56

Provozní přetlak NTL plynu       2,1kPa

Plynové spotřebiče:  Laboratoř chemie………………22x plynový kahan Q=1300 W

Laboratoř chemie

Navržený NTL vnitřní plynovod z trubek CU 15x1,0 je napojen na stávající NTL trubky ocel. černé G3/4“ pod původními laboratorními stoly. Nové rozvody k laboratorním kahanům budou napojeny osazením přechodek ocel/CU G3/4“/15. Na přívodních potrubích z podlahy budou osazeny uzavírací armatury – kulové kohouty.

Navržené trasy NTL vnitřního plynovodu, navržené světlosti potrubí, umístění uzavíracích armatur a plynových kahanů na pracovištích jsou zřejmé z výkresové části.

3.        Montážní práce

4 d.1 Potrubí

4.d.2   Potrubí z mědi (CU)

NTL - vnitřní plynovod bude proveden z mědi (CU) dle ČSN 42 87 10 mat. ČSN 42 30 03 nebo ČSN 42 30 04.

Plynovod bude spojován nerozebíratelným způsobem – pájením nebo lisováním. Pro změny směru trasy budou použity továrně zhotovené tvarovky kolena, pro vysazení odboček pak T-kusy.

Rozebíratelné spoje budou použity pouze pro napojení armatur (kohoutů) a přechodky CU/ocel.

Na vnitřních plynovodech z mat. CU musí být dodrženy podmínky, stanovené ČSN EN 45 020 a TPG 700 01.

4.d.3	Uchycení potrubí

Navržená potrubí CU budou uchycena v technických prostorech stolů pracovišť a vytvořeném tunelu pomocí úchytek s objímkami DN 22, DN 18 a DN 15.

4.d.4    Uzemnění potrubí

Veškeré plynovodní potrubí musí být uzemněno dle ČSN 33 20 30. Musí být zajištěno vodivé spojení jeho součástí.

4.d.5Dopojení plynových laboratorních kahanů

Od plynových kohoutů s nástavcem DN 15 na pracovních deskách stolů pracovišť budou plynové laboratorní kahany dopojeny pomocí plynových hadic (s atestem) max. délky 1,50 m. Uchycení hadic na násadkách plynových kohoutů a laboratorních kahanů bude provedeno pomocí stahovacích ocelových spon.

4.d.6   Tlaková zkouška potrubí

Po provedené montáži OPZ podrobeno zkouškám za účasti revizního technika v rozsahu TPG 70401čl.6 (na pevnost, těsnost a provozuschopnost).

Zkouška pevnosti bude provedena vzduchem zkušebním přetlakem 5 kPa pomocí vodního U-manometru v souladu s TPG 704 01 čl.6.1.3.

V průběhu této zkoušky bude plynovod kontrolován poklepem na potrubí v blízkosti spojů.

Zkoušky pevnosti a těsnosti mohou být prováděny současně, zkouška pevnosti se v tomto případě provádí jako první.

O provedených zkouškách pořídí revizní technik zápis dle TPG 704 01, čl. 6.2. Nebude-li OPZ do 6 měsíců od uvedených tlakových zkoušek uvedeno do provozu, musí být tlaková zkouška opakována.

Následně bude OPZ uvedeno do provozu v souladu se zněním TPG 800 03. Při vpuštění plynu do OPZ bude proveden zápis dle TPG 800 03.

5.	Výměna vzduchu v učebně a přívod vzduchu pro spalování hořáky plynových kahanů

V laboratoři chemie jsou navrženy plynové laboratorní kahany, které jsou dle TPG 704 01 čl. 9.2.1.1 zařazeny do kategorie spotřebičů v provedení“A“. Pro tyto spotřebiče jsou kladeny požadavky na objem místnosti a výměnu vzduchu. Jedná dle TPG 704 01 čl.10.1.1 o umístění plynových spotřebičů v nebytových prostorech.

Na základě požadavků TPG 704 01 čl. 10.2.1 pro spotřebiče v laboratoři chemie v provedení „A“ na počet 22 ks plynových laboratorních kahanů o příkonu 1300 W = 28 600 W je splněna základní podmínka 200 W na 1 m3 prostoru / kubatura laboratoře je 175 m3/.

6.        Závěr

Montážní práce na OPZ může provést pouze organizace s oprávněním na tyto činnosti, s předepsaným vybavením v souladu s platnými předpisy dle TPG 704 01 čl.3.9. Před uvedením OPZ do provozu zajistí dodavatel díla dle vyhl. ČUBP č. 85/78 Sb. provedení výchozí revize na NTL vnitřní plynovod, která je součástí díla. Dále je dodavatel díla povinen provést odvzdušnění plynovodu a jeho napuštění plynem. O vpuštění plynu do OPZ je dodavatel díla povinen vystavit protokol a seznámit provozovatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize (viz ČSN 38 64 05).

Při montáži plynových zařízení je nutno dodržet ČSN EN 1775, TPG 704 01, směrnici č. 18/75, příslušné plynárenské předpisy a předpisy ČUBP o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci na plynových zařízeních.

ELEKTROINSTALACE

- Učebna biologie

# HLAVNÍ ROZVODY

Stávající stav

Stávající elektroinstalace jako osvětlení, zásuvkové obvody zůstávají beze změn.

Kabelový přívod

Stávající rozváděč na chodbě bude rozšířen o jistič 40C/3 a blok  přepěťových ochran B+C. Z doplněného jističe bude v prostoru chodby vedeno v pod omítkou kabelové vedení

1-CXKH-R 4 x10 a R16/zž . Kabelový rozvod je ukončen v učebně, rozvaděči RMS.1.

Kabelové rozvody v učebně

Kabelové rozvody jsou provedeny pod omítkou, drážkách a trubkách PVC v podlaze.

Rozvaděč RMS.1

Rozvaděč je umístěn v nábytku učebny, obsahuje tyto části:

- hlavní vypínač

- přepěťové ochrany třídy C

- jističe pro zásuvky

- jistič pro osvětlení (led pásky umístěny v skříni)

Vývody z rozvaděče RMS.1

Jednotlivé vývody budou uloženy v trubkách 	PVC (podlaha) , lištách PVC a v žlabech . Jednotlivé zásuvky a rozvodnice při montáži na hořlavý podklad budou podloženy nehořlavou deskou

dle ČSN 332312.

Rozvody 230V/16A do pracovních  míst

- Připojeny zásuvky 230V/16A

- Zadní stěna- 4x samostatný vývod, ukončen zásuvky 230V/16A

- Skříně- pro každou skříň samostatný zásuvkový vývod, sloučený světelný vývod pro osvětlení 	LED pásky, ovládáno spínači.

- Napojení tlakového ohřívače vody pod umyvadlem

Součástí nábytkového vybavení je: Rozvaděč RMS.1, zásuvky 230V (učitelský stůl, žákovské stoly, vitríny, akvateriární stěna,  LED osvětlení,(tlakový bojler v dřezové skříňce ve výklenku je součástí dodávky elektro!!)

- Laboratoř chemie

# HLAVNÍ ROZVODY

Stávající elektroinstalace jako osvětlení, zásuvkové obvody zůstávají beze změn.

Nově navržená elektroinstalace v učebně slouží pro napájení měřících přístrojů, digestoří a elektrického zásobníku vody. Pro vlastní napájení je provedena následující elektroinstalace.

- Kabelový přívod

Stávající rozvaděč na chodbě doplněn o jistič 25C/3,blok přepěťových ochran třídy B+C, kabelový přívod 1-CXKH-R 5 x6, přizemnění přepěťových ochran R16/zž. Kabelový přívod proveden pod omítkou.

- Rozvaděč RS.1

Vestavěný rozvaděč do nábytkové sestavy, obsahem hlavní vypínač, přepěťové ochrany

třídy C, vývodové jističe

Z..  Zásobníkový ohřívač vody

Zásuvky 230V/16A)

S..Umělé osvětlení laboratorních stolů a digestoří

- Elektroinstalace v laboratoři

Navržena pod omítkou, drážkách a trubkách PVC v podlaze, kabelový rozvod v nábytku proveden v montážním tunelu, osazení zásuvkových vývodů je součástí nábytku.

- Součástí dodávky nábytku je následující zařízení:  rozvaděč RS1, zásuvky 230V a zářivky pod police na laboratorních stolech, zářivka a ventilátor v digestoři.

- Učebna fyziky

# HLAVNÍ ROZVODY

Stávající stav

Stávající elektroinstalace jako osvětlení, zásuvkové obvody zůstávají beze změn.

Kabelový přívod

Stávající rozváděč na chodbě bude rozšířen o jistič 32C/3, osazení přepěťových ochran zajišťuje investor stavby. Z doplněného jističe bude v prostoru chodby vedeno v pod omítkou kabelové vedení

... 5 x6 a ..16/zž . Kabelový rozvod je ukončen v učebně, rozvaděči R-OP-PR.

Kabelové rozvody v učebně

Kabelové rozvody jsou provedeny pod omítkou, drážkách a trubkách PVC v podlaze.

Rozvody pro 2 bojlery - 1x v učitel. stole, 1x ve výklenku v dřez. skřínce pod umyvadlem

Kabeláž pro stávající IT dovést do rozvaděče, a odtud spínat.

Součástí nábytku jsou zásuvky 230V a zdířky nízkého napětí  laboratorních stolech, rozvaděč plynulá regulace, tlakový bojler v učitelském pracovišti,(tlakový bojler v dřezové skříňce ve výklenku je součástí dodávky elektro!!)

Rozváděč R-OP-PR plynulá regulace

Vlastní rozváděč R-OP-PR je součástí dodávky školního nábytku. Rozváděč je osazen v nábytkové sestavě.

Rozváděč je sestaven ze dvou částí.

Část „R1“:

Samostatná rozvodnice s jistícími prvky a přepínači.

Část „R2“:

Samostatná rozvodnice s transformátorem, usměrňovačem a vývodními svorky. Rozváděč bude vybaven popisnými štítky (výrobní štítek, výstraha el.zařízení apod.). Rozvaděč má vypínač na IT.

Rozváděče budou osazeny v stolní skříni na nehořlavém podkladu o síle 10mm ( dle ČSN 332312). Rovněž průchod mezi stěnou dělící hořlavé desky bude zabezpečeno nehořlavou průchodkou.

## První uvedení do provozu

- Sepnout hlavní vypínač QF1

- Sepnout jednotlivé jističe FU

- Na ovládacím panelu zvolit přepínačem Q2 druh napětí – střídavé nebo stejnosměrné

- Zvolit rozsah napětí 3 až 24V přepínačem Q1

- Sepnout vypínači Q3,Q4,Q5 – pracoviště

- Celkové vypnutí pracovišť se provede přepínačem 	Q2.

Při dalším používání se zapnutí a vypnutí provádí přepínačem Q2 na ovládacím panelu rozváděče „R1“.

Náplň rozváděče :

- hlavní vypínač, proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA

- přepěťová ochrana D

- vývodové jističe , transformátor  a ovladače  pro jednotlivé okruhy

Vývody z rozváděče R-OP-SR

Jednotlivé vývody budou uloženy v trubkách 	PVC (podlaha) , lištách PVC a v žlabech . Jednotlivé zásuvky a rozvodnice při montáži na hořlavý podklad budou podloženy nehořlavou deskou

dle ČSN 332312.

Rozvody 230V/16A do laboratorních stolů, rozvodnice PR

- Připojeny zásuvky 230V/16A

- Rozvody 3V ....... 24V AC, DC

Učitelská rozvodnice PR

- Rozvody 230V/16A

- Rozvody 3V ….24V AC, DC

- Vlastní rozvody jsou navrženy kabelem 1-CXKHR. Kabely jsou vedeny z rozvaděče R-OP-SR do laboratorních stolů.

Podrobné specifikace prací jsou uvedeny v jednotlivých projektech.

Projekty jsou zpracovány komplexně, avšak ve výběrovém řízení nemusí být vždy všechny položky a práce soutěženy, pak je třeba se řídit slepým rozpočtem (výkazem).